Заявка на участие в аукционе должна содержать сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах)  и качественных характеристиках товара

Московское УФАС России признало необоснованной жалобу ООО «ЭкоСити» на действия государственного заказчика – Федеральное государственное учреждение «Центральный научно-  исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию» при проведении открытого аукциона на право заключения государственных контрактов на выполнение работ на объектах заказчика (по лоту 䫟 выполнение работ по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре).

Заказчик обжаловал отказ в допуске к участию в аукционе.

Представители заказчика с доводами жалобы не согласились и в пояснениях сообщили,  что заявка ООО «ЭкоСити» отклонена аукционной комиссией на основании положений п.  4  ч.  1  ст.  12  ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»,  в связи с несоответствием заявки ООО «ЭкоСити» требованиям аукционной документации.  В форме предложения о качестве выполняемых работ,  по мнению представителя заказчика,  участник размещения заказа предоставил недостоверные сведения.

Как установлено при рассмотрении жалобы,  заявитель указал в заявке кабель КМВВ 2⪴⪲,75,  не указав,  что данный кабель является не экранированным.  В соответствии с требованиями ПЭУ,  СНиП 3.05.06-85,  ВСН 116-87,  согласно п.12.67  норм пожарной безопасности 88-2001,  кабели пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре должны быть экранированными.

В процессе рассмотрения жалобы Комиссией Управления также установлено,  что в соответствии с п.4.1.4  документации об аукционе,  форма заявки должна быть заполнена по всем пунктам.  Однако,  в отклоненной заявке в таблице качества применяемых материалов и характеристики оборудования в пп.  8,  25,  47  не указаны применяемые материалы.  

В соответствии с ч.2  ст.35  указанного закона,  заявка на участие в аукционе должна содержать сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах)  и качественных характеристиках товара.

2009-09-21  12:01:35